全椒县人民医院信息化UPS改造项目

招

标

文

件

采购单位：       全椒县人民医院   （盖章）

代理机构：  滁州宸然工程管理服务有限公司（盖章）

2024年4月

目   录

第一章  招标公告………………………………………………………………3

第二章   投标须知………………………………………………………………4

一、投标须知前附表……………………………………………………………4

二、供应商须知…………………………………………………………………7

1、总  则 ………………………………………………………………………7

2、招标文件 ……………………………………………………………………9

3、投标文件的编制……………………………………………………………10

4、投标文件的密封和递交  …………………………………………………13

5、开标、评标、定标  ………………………………………………………14

6、合同授予  …………………………………………………………………17

7、纪律和监督  ………………………………………………………………18

8、质疑与投诉  ………………………………………………………………18

第三章   评标办法………………………………………………………………20

第四章   采购需求及要求………………………………………………………27

第五章  合同条款及格式 ………………………………………………………28

第六章  投标文件格式 …………………………………………………………30

全椒县人民医院信息化UPS改造项目

招标公告

一、项目基本情况

1、项目名称：全椒县人民医院信息化UPS改造项目；

2、招标方式：公开招标；

3、采购规模：约29.06万元；

4、采购需求：全椒县人民医院信息化UPS改造项目，具体详见第四章采购需求及要求；

5、服务期限：自合同签订后3年服务期限；

6、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.本项目资格要求：投标人具有合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证书）。

2、实施人员要求：必须熟悉通信电源或者UPS电源的原理、规范、安装、调试及测试，持有国家颁发的有效的电工操作证（提供证书复印件加盖投标单位公章）。

3、法律、法规规定的其他条件；

4、此次项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件方式

招标文件获取方式: 全椒县人民医院官网下载；

四、开标时间及地点

开标时间：2024年4月11日15时00分（北京时间）

开标地点:全椒县人民医院行政楼三楼会议室

五、投标保证金：不要求；

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：全椒县人民医院

联系人：许主任     联系方式：0550-5217109

采购代理机构：滁州宸然工程管理服务有限公司

联系人：邓倩倩     联系方式：18900503182

# 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 全椒县人民医院信息化UPS改造项目 |
| 2 | 合同履行期限 | 自合同签订后3年服务期限。 |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 招标人及联系人 | 采购人：全椒县人民医院 联系人：许主任 联系方式：0550-5217109 |
| 5 | 代理机构及联系人 | 名 称：滁州宸然工程管理服务有限公司 联系人：邓倩倩 联系方式：18900503182 |
| 7 | 采购规模 | 约29.06万元 |
| 8 | 招标范围（内容） | 本项目采购内容包括：详见第四章采购需求及要求。 |
| 9 | 招标方式 | 公开招标 |
| 10 | 供应商资格条件及其他要求 | 详见招标公告 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织,供应商自行踏勘现场 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 答疑及澄清时间 | 各投标人如有疑问请以电子邮件形式在2024年4月7日9时前发至375916232@qq.com(代理公司邮箱），招标人将在2024年 4月7日17时前以澄清公告形式在全椒县人民医院网予以公告。该内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动查看。招标人（或其委托的代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 14 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 15 | 招标代理费及专家评审费 | 本项目的招标代理费2000元，专家评审费用按实际计算，此两项费用由中标单位在领取中标通知书时支付给代理公司。 投标人在投标报价中考虑上述费用由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。 |
| 16 | 最高投标限价 | 29.06万元，此项报价不得超过最高限价，否则按照无效投标处理。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标保证金 | 不要求 |
| 19 | 投标文件数量 | 一式两份（正本1份、副本1份） |
| 20 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章。否则经评审小组一致认定后, 按照无投标处理。 |
| 21 | 具体密封要求 | 资信证明文件正副本密封在资信证明文件袋中、技术标正副本密封在技术标袋中、商务标正副本密封在商务标袋中。 |
| 22 | 装订要求 | 资信证明文件、技术标及商务标须分别装订 |
| 23 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：滁州宸然工程管理服务有限公司 时 间：2024年4月11日15时 00分 地 点：全椒县人民医院行政楼三楼会议室 |
| 24 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年4月11日15时00分 开标地点：全椒县人民医院行政楼三楼会议室 |
| 25 | 开标程序 | 开标顺序：资信证明文件、技术标、商务标顺序拆标书并唱标 |
| 26 | 评审小组的组建 | 由招标人或招标人指定的专业技术人员组成 |
| 27 | 是否授权资格审查委员会确定中标人 | 是，推荐的中标候选人数：3名 |
| 28 | 中标候选人公示媒介 | 全椒县人民医院官网公示1个工作日 |
| 29 | 中标通知书 | 中标通知书须加盖采购单位备案章后方可发出。 |
| 30 | 履约保证金 | 数额：中标价*2.5% 缴纳时间：在合同签订前转至招标人指定账户 退还时间：安装结束并验收合格交付使用后无息退还。 |
| 31 | 付款方式 | 根据院方要求在项目整体建设完成并稳定运行一个月，验收合格并收到正式发票后，一次性支付。 |

1 、总则

1.1招标（采购）项目内容

全椒县人民医院信息化UPS改造项目；具体技术参数及要求详见第四章。

1.2资金来源：自筹资金。

1.3本次采购共计一个包。

1.4招标方式：公开招标。

1.5计价方式：本次招标项目合同采用固定单价。

1.6评标办法：综合评分法。

1.7投标人资格及其他要求

1.7.1、本项目资格要求：投标人具有合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证书）。

1.7.2、实施人员要求：必须熟悉通信电源或者UPS电源的原理、规范、安装、调试及测试，持有国家颁发的有效的电工操作证（提供证书复印件加盖投标单位公章）。

1.7.3、法律、法规规定的其他条件；

1.7.4、此次项目不接受联合体投标。

1.8 投标人应注意的其它事项

1.8.1投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件应编制页码和目录，以便审查，投标文件必须装订整齐，封装在标函袋内。

1.8.2委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书原件和本人身份证；法定代表人参加开标会议，应携带本人身份证和法定代表人身份证明。违反上述规定，该投标文件予以拒绝（手持或密封放在文件袋中均为有效）。

1.8.3当投标人投标文件中的报价、供货期、服务等有关承诺出现正、副本之间不一致时，以投标函正本为准。

2 招标文件

2.1招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，编制本招标文件。

2.2招标文件的组成

本招标文件包括内容：

2.2.1  招标公告

2.2.2  投标须知

2.2.3  评标办法

2.2.4  采购需求及要求

2.2.5  合同

2.2.6  投标书格式

根据相关条款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人具有约束作用。

2.3招标文件的澄清、修改、补充、解释

2.3.1 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

2.3.2 本招标文件由招标人负责解释。

3 投标文件的编制

3.1 投标的语言及度量衡单位

3.1.1投标人的投标书、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

3.1.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

3.2投标文件的组成

投标文件由投标书一（资信证明文件）、投标书二（技术标）和投标书三（商务标）三部分组成。（分开制作，分开装订，不可活页装订）

3.3.1投标书一（资信证明文件）

（1）法定代表人身份证明和本人身份证扫描件（或授权委托书和授权委托人身份证扫描件）（格式见附件）；

（2）投标人具有合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证书）；

（3）实施人员要求：必须熟悉通信电源或者UPS电源的原理、规范、安装、调试及测试，持有国家颁发的有效的电工操作证（提供证书复印件加盖投标单位公章）；

（4）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（5）服务承诺书（格式见附件）；

（6）招标文件中要求的资信评审和资信评分的支持资料。

（7）供应商认为需要提供的其他资信证明材料（如有）

3.3.2投标书二（技术标）

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）配送、安装、迁移及供电切换实施整体方案；

（3）培训及售后服务响应方案；

3.3.3投标书三（商务标）

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；
（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）供应商认为需要提供的其他材料。

3.4招标文件中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）、认证证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件。

3.5投标报价

3.5.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

3.5.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

3.5.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

3.5.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、专家评审费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

3.5.5投标报价的价格是完成项目全部建设内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其总价即为履行合同的固定总价。

3.5.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

3.5.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

3.5.8投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

3.5.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

3.5.10总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

3.5.11总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

3.5.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

3.5.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

3.6 投标有效期

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30天。

3.6.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.7. 投标保证金（本条不采用）

3.7.1 投标人应提供投标须知所规定的投标保证金。

3.7.2 未按3.7.1条要求提交投标担保的投标书将被视为无效。

3.7.3 发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人不按规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的；

（5）投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

4 投标

4.1投标文件的密封及标记

4.1.1 投标书一（资信证明文件）正、副本密封在一个投标袋内；投标书二（技术标）正、副本密封在一个投标袋内；投标书三（商务标）正、副本密封在一个投标袋内。封套上写明招标（采购）人名称、项目名称、投标人名称，注明“   年   月   日  时   分开标前不得开封”的字样。并加盖投标人公章密封。

4.1.2未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.3因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，投标文件当面原封退回投标人。

4.1.4如果因投标文件迟到或提交前遗失、或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人和招标代理机构概不负责。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接收和受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤回要求，须在投标截止时间前送达招标代理人。

4.3.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理人，同时应在封套上标明“修改投标文件”字样。

4.3.3 开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

5 开标和评标

5.1开标时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的开标时间、地点公开开标，邀请所有投标人参加开标会。

5.2开标

5.2.1 开标程序

（1）宣布投标截止时间到，开标会开始，工作人员停止接收投标文件；

（2）介绍参加会议单位、人员情况；

（3）宣布开标会场纪律；

（4）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按照顺序当众开启投标书，公布投标人名称、投标报价，并进行文字记录；

（6）投标人的法定代表人或委托代理人在开标记录上签字确认；

（7）开标结束，所有投标资料送交专家评委进行评审；

5.2.2 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.2.3 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应签名报到，以证明其出席开标会议。

5.2.4 在开标前，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

（1）投标截止时间后送达的投标文件；

（2）无法人授权委托书和委托代理人身份证原件的，如法定代表人参会，需要提供身份证原件和法定代表人身份证明；

（3）由于密封不妥或未按规定要求密封，在送交途中严重破损或散失的投标文件；

（4）以电讯形式投标的投标文件；

（5）未按规定提交投标担保的；

（6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.3评标委员会

5.3.1评标委员会由招标人或招标人指定的相关专业技术人员组建。

5.3.2 评标委员会成员与评标活动有关的工作人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

5.3.3 评标原则

（1）评标委员会应客观公正地对待所有的投标人，对所有的投标评价，均采用相同的程序和标准。在评标期间，投标人不得进行任何旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标；

（2）评标委员会不向未中标者方解释未中标原因，不退还投标文件；

（3）评审中如发现供应商的报价清单不符合采购价格限制的投标，将不被接受。

5.4评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其它任何情况均严格保密。

5.5评标

5.5.1 评标准备工作

（1）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

（2）熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的因素；

（3）核对评标工作用表。

5.5.2 评标办法：综合评分法，详见招标文件第三章。

5.6对投标文件初审

5.6.1 初审内容为投标人的资质是否符合要求，投标文件是否实质性响应招标文件文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

5.6.2 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.7下列投标文件将被视为无效：

5.7.1 投标文件未按照招标文件规定填写、签署、盖章和装订的；

5.7.2 投标文件与招标文件有重大负偏离的；

5.7.3 投标人拒绝修正错误的；

5.7.4 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

5.7.5 投标有效期不足的；

5.7.6 投标文件无法区分正、副本的；

5.7.7 投标人的报价突破最高控制价的；

5.7.8 投标文件有粘贴页或者撕页的；

5.7.9 投标报价有涂改痕迹的投标；

5.7.10 其他违反《政府采购法》等法律、法规规定的行为的；

5.7.11 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5.8投标的澄清

5.8.1 在评标过程中，评标委员会认为需要有权要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复；书面答复必须经投标人法定代表人或其委托的代理人签字或盖章认可，并作为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

5.8.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及其他实质性内容。

6 授标

6.1中标候选人的确定

6.1.1 经过评标后，评标委员会确定3名中标候选人。

6.1.2 中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在网上公告1日。

6.2中标人的确定

中标候选人名单公告1日后，若招标人未接到投诉，招标人应当确定第一名中标候选人为中标人。第一名中标候选人因不可抗力提出不能履行合同，招标人依次确定第二中标候选人为中标人，依此类推。或者重新组织招标。

6.3中标通知书

6.3.1中标人确定后，招标人将于2日内向中标人发出中标通知书。

6.4中标价

6.4.1经投标人确认的，在评标中经过修正的投标报价作为中标价。

7 合同的授予

7.1合同授予标准

本招标项目的合同将授予按招标文件规定所确定的中标人。

7.2合同的签订

7.2.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.2.2 招标人如不按照规定与中标人签定合同，或者招标人强迫中标人订立背离合同实质性内容的其他协议，招标人应当按投标担保的数额对投标人进行赔偿；给投标人造成损失超过投标担保的数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.3 中标人不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

7.2.5 在不背离合同实质性内容的前提下，中标人可作出特别承诺，为招标人提供更加优惠的服务。

7.3履约保证金

7.3.1 投标人中标后按招标文件要求提交履约保证金。

7.3.2 中标人接到中标通知书后，签订合同前支付履约保证金。

7.3.3 若中标人不履行采购技术要求或不按履约保证金的规定执行，招标人将有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

8.1.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

8.3.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9 质疑与投诉

9.1. 询问、质疑

9.1.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

9.1.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式将质疑文件原件送达招标人。

9.1.3中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向招标人书面提出质疑。但属于第.1.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

9.1.4参与投标的投标人对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函递交至招标人或代理机构。

9.1.5招标人或代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

9.1.6处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

## 第三章  评标办法

## 一  总则

1.本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

- 2.1投标文件的初审

- 2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

- 2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 2.2投标文件的澄清

- 2.2.1在评标过程中，资格审查委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

- 2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，供应商对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- 2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

- 2.3比较与评价

- 2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务评估，综合比较与评价。

- 2.4  推荐中标候选人名单

- 2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

- 2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和资格审查委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

二 投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

资信证明文件评审

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人证书（或供应商授权委托书）和本人有效身份证（或授权委托人有效身份证） | 检验纸质标书 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）投标人具有合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证书）； | 检验纸质标书 |
|  |  | （3）实施人员要求：必须熟悉通信电源或者UPS电源的原理、规范、安装、调试及测试，持有国家颁发的有效的电工操作证（提供证书复印件加盖投标单位公章）； | 检验纸质标书 |
|  |  | （4）诚信投标承诺书 | 格式见附件，检验标书 |
|  |  | （5）服务承诺书 | 格式见附件，检验标书 |
|  |  | （6）招标文件中要求的资信评审和资信评分的支持资料 | 检验纸质标书 |
|  |  | （7）供应商认为需要提供的其他资信证明材料（如有） | 检验纸质标书 |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整性 | （5）投标文件份数 | 投标文件：两份：一正一副。 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）服务要求响应程度 | 响应招标文件打分项标准。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括服务期等） | 响应招标文件要求。 |

- 4.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

- 4.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

- 4.4只有通过初审的供应商才能进入下一步评标程序。

- 温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验标书过程中，如果由于供应商自身原因导致评标专家无法查看标书中以上相关资料的，视为无效标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

三  投标文件的澄清和补正

- 5.1评审阶段，评委可能会要求有关供应商就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

- 5.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

- 5.3资格审查委员会修正错误的原则：如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

- 5.4资格审查委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。

四 比较与评价

- 6.  详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行商务、技术和资信评估、综合比较与评价。

6.1资信评审细则（27分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人或所投核心产品生产厂家体系认证 | - 具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的： - 1、质量管理体系认证； - 2、环境管理体系认证； - 3、职业健康安全管理体系认证； - （每满足1个得3分，未提供不得分，投标时提供证书复印件并加盖投标单位公章） | 9分 |
| 2 | 业绩 | - 投标人或所投产品生产厂家自2021年3月以来（以合同签订时间为准），具有金额不低于20万的类似UPS改造或集成项目案例，每个案例得3分，最高6分，未提供不得分。（投标时提供项目合同复印件并加盖投标单位公章） | 6分 |
| 3 | 现场实施人员配备 | - 实施能力：核心产品UPS配备原厂实施工程师实施得3分，没有不得分。 - 注：投标时提供工程师需原厂工作证明（如社保证明、劳动合同复印件或有效工作证等）加盖投标单位公章。 | 3分 |
| 4 | 产品综合实力 | - 1、所投核心UPS产品具有“中国节能产品认证证书”，的得3分，没有不得分； - 2、核心产品UPS主机能提供相应的核心技术体现即整流控制、监控软件软著证书的，每个得3分，提供证书复印件加盖投标单位公章。 | 9分 |

注：资信标评审总分值取每个评委评审总分值的算术平均数，小数点后第二位四舍五入。

6.2技术标评审细则（43分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 提供所投产品的技术参数、性能、质量等,对照交易文件，投标人须提供与招标要求逐一对应的参数响应表。 重要技术要求或参数（“★”项），每负偏离一项，扣3分，其他一般技术要求或参数（非“★”项），每负偏离一项，扣1 分，总分20分，扣完为止。 | 23分 |
| 2 | 配送、安装、迁移及供电切换实施整体方案 | 根据项目实施方案的可行性、完整性、合理性，项目实施进度，人员实施计划详实性以及包括设备拆装调试、供电连续性保障、试运行、测试、验收等内容情况进行综合评分： 1、方案系统规范、重点突出、详尽、科学严谨，对项目要求进行深化，针对性强的，得8-10分； 2、方案基本符合要求，具有一定实用性的，得5-7分； 3、方案有待提高的，得1-4分； 4、差未提供方案的不得分。 | 0-10分 |
| 3 | 培训及售后服务响应方案 | 用户培训计划响应方案、具体措施，方案内容应详实、科学合理，售后服务响应时间，售后服务人员配备充足，能满足项目后期的维保需要。 根据售后服务计划及承诺，至少应当包括服务团队、服务方式、服务内容、服务响应时间及售后服务承诺的内容等进行综合评分: 1、方案系统规范、重点突出、详尽、科学严谨，对项目要求进行深化，针对性强的，得8-10分； 2、方案基本符合要求，具有一定实用性的，得5-7分； 3、方案有待提高的，得1-4分； 4、差未提供方案的不得分。 | 0-10分 |

6.2.1技术标评审总分值取每个评委评审总分值的算术平均数，小数点后第二位四舍五入。

6.3商务标评审细则（30分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1.采购人设置投标报价最高限价29.06万元，各供应商有效报价不得高于最高限价，否则，其响应文件按无效标处理。 2.评标基准价=所有有效投标人的最低报价；其得分为满分； 3.报价得分=评标基准价/投标报价×30分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入； 4.本项分值由评标委员会负责组织计算。 |

商务标评审表注：只有通过初步评审的供应商才能参加评分；

特别说明：

1.评标专家检验投标文件的上述材料，如果由于供应商自身原因导致评标专家无法查看并检验投标文件中以上相关资料的，后果由供应商自行承担。

2.以上分值均保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。

五  推荐中标候选人

- 7. 资格审查委员会按资信、技术标和商务得分之和，从高到低按顺序，推荐  3  名中标候选人。

- 7.1得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

- 7.2在同等条件、同等价格的情况下，所投产品为节能产品、环境标志产品或节能产品、环境标志产品数量多者优先。

8. 无效投标条款

- 8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

- (1)投标文件逾期送达的或未送达指定地点的；

- (2)招标文件未按要求递交的，招标人及代理公司应拒收；

- 8.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

- (1)供应商为本项目提供招标代理服务的；

- (2)供应商与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

- (3)投标保证金未按规定要求缴纳的；

- (4)供应商不能提供招标文件要求的原件或原件经审查不合格；

- (5)供应商超出营业范围投标的；

- (6)联合体投标未提交联合体协议的；

- (7)被暂停停业的；

- (8)被暂停或取消投标资格的；

- (9)财产被接管或冻结的；

- (10)供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

- (11)供应商基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

- (12)招标文件规定的其它无效投标情形。

- 8.3供应商有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

- (1)投标文件签字、盖章不全，经供应商及代理机构核准的；

- (2)同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

- (3)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

- (4)投标报价超出规定的投标限价或公布的招标预算的；

- (5)不按资格审查委员会要求澄清、说明或补正的，或者资格审查委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的投标报价的。

- （6）招标文件规定的其它无效投标情形。

- 8.4供应商有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

- (1)供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

- (2)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

- （3）在同一项目（或同一标段）中有多个供应商有效投标报价接近最高限价，且资格审查委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

- （4）招标文件规定的其它无效投标情形。

第四章  采购需求及要求

一、项目环境现状简介

1、中心机房供电场景

我院目前中心机房为早期2014年建成启用，机房环境已逐步趋于老化。经医院机房维保单位前期巡检发现我院中心机房供配电存在多种安全隐患，其中包括UPS模块损坏、供电不稳定、动力配电柜控制器异常、防雷击穿、机柜及设备接地异常、各类飞线、电路标识不清晰、单节点故障等多种问题。考虑到业务稳定性和安全性，特针对中心机房供配电实施改造。

2、东区容灾机房供电场景

我院目前东区容灾机房属于东区网络汇总中心及全院临床医疗业务数据备份容灾中心。目前此容灾机房存在以下几点问题：

- 伴随设备的不段增加，负载增大，机房原配置的小型UPS已无法负载；

- UPS电池与机房放在同一区域，存在严重的消防安全风险；

- 部分PDU损坏，无防雷；

- 设备供电单一，无冗余；

- 线路标识不清晰，供电线路飞线

- 考虑到业务稳定性和安全性，结合设备利旧，特针对容灾机房供配电实施改造。

3、东区门诊综合楼弱电供电场景

我院东区门诊楼在早期建设中，针对弱电间和部分门诊主要区域无UPS保障。市电供电的不稳定会影响东区门诊综合楼主汇聚交换设备的正常供电，造成故障损坏，为合理利用资源并且保障东区门诊医疗业务应急状态下的基本正常运行。考虑利旧UPS并改造为门诊楼全区域弱电机柜设备及门诊药房、收费处应急供电，避免市电故障导致的业务中断和设备损坏。

二、服务内容

1、项目建设需求

综合上节描述的多种情况，本次改造在合理利用资源，考虑为医院节省资源的基础上，特拟定中心机房、东区灾备机房以及东区门诊综合楼楼宇弱电综合能源改造的基本方案。方案主要有：

1、改造现有中心机房UPS，撤旧换新，新购2套UPS实现主备双路，通过新配电柜铺设电缆至下联每个机柜，实现一路PDU供电，利旧现有供电线路改造实现实现市电接入下联每个机柜的另一路PDU供电，达到UPS双路冗余+市电供电保障，达到GB50174-2017的B级机房供电标准；

2、利旧中心机房原UPS主机，迁移至东区灾备机房，新购UPS电池结合利旧的UPS主机，改造东区灾备机房UPS能源供给环境，实现灾备机房机柜PDU的市电+UPS双电源接入保障；

3、利旧东区灾备机房小型UPS及蓄电池，迁移至东区门诊楼，保障门诊楼全楼弱电间信息机柜UPS供电，避免因停电导致的设备损坏，并且UPS分别输出两路延伸供电至东区门诊收费处、东区药房，以保障应急状态下的基本供电保障；

4、合理优化此次项目改造的各个信息化机房及弱电机房的供电线路，规范化布线，处理飞线、不合理以及其他包括避雷、接地等所有安全隐患并完成电路图整体绘制和标识补充，实现信息业务系统的能源稳定性保障。

（备注：各潜在投标人请在工作日自行前往医院进行投标前调研，院方不统一组织调研。）

- 三、项目实施和售后服务要求

1、安全保密要求：中标方必须在合同签订前与院方方签订有效的《安全保密协议》或提供《安全保密承诺函》，遵守甲方信息安全保密管理要求。

2、要求针对本项目成立实施项目组，明确项目经理及其他具体人员组成和分工。项目组人员变更需向甲方书面申请并经甲方同意。项目经理负责定期向甲方提交工作计划、进度，监管项目按进度和计划有效开展。

3、项目实施过程中，必须保障中心机房、灾备机房、东区门诊楼整体不断电实施，核心重点多电源设备提供无缝切换，投标时提供服务承诺函，加盖投标单位公章，因施工技术能力等人为因素导致设备停机宕机而引起的各类损失由中标单位全责承担；

4、项目整体三年维保，此次改造提供的核心产品UPS、电池、配电柜必须为原厂质保服务，中标后提供原厂售后服务承诺；

5、项目服务期内，提供7*24小时保障，通过提供驻场、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当院方出现紧急故障情况时，立即向服务方电话报修，要求服务方5分钟内响应，积极配合诊断并进行处理。如判断故障无法远程排除，要求服务方立即安排专业技术人员在接到报修电话后2小时内到达现场处理。

6、招标项目清单中未明确指出的改造所需的相关断路保护器及连接电缆，必须使用等于或高于目前医院在用的相关规格。

7、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应必须为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件、易损件的价格清单以及后期项目整体续保价格清单须在投标文件中列出（格式自拟）。

8、特殊说明：由于此项目部分关键环节需要带电操作，项目实施组强制要求实施人员按照国家标准规范进行操作，因资质不符、违规操作等相关因素造成的各类安全事故（包括人员伤亡）等由中标方全责承担，院方不担负任何责任。

四、项目清单

| 序号 | 适用范围 | 设备 名称 | 产品配置 | 产品 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房改造类 | ▲UPS主机 | - 1、高频三进三出80KVA UPS主机系统，UPS电源采用类模块化结构设计，功率单元支持热插拔，配套并机套件，实现UPS并机功能，系统显示采用≥7寸及LCD触摸屏及LED按键方式进行管理操作。 - 2、★输入功率因数＞0.99（100%非线性负载），输入电流谐波＜3%（100%非线性负载），整机效率＞96%（50%阻性负载），输出功率因数≥0.99，提供相关真实有效的检验报告证明文件加盖投标单位公章。 - 3、★每个功率模块具有独立的充电器，充电器可进行充电功率为系统功率的1～20%的设置，提供相关证明材料加盖投标单位公章。 - 4、★UPS系统非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰。提供有效的UPS控制冗余设计检测报告并加盖投标单位公章。 - 5、过载保护能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出。 - 6、电池组节数可进行动态设置，便于电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要，具备自主老化模式即可进行系统满载测试。 - 7、提供远程EPO接口及可编程干接点7路：3路输入、4路输出干接点接口，支持RS232/485/SNMP等多种外接动环，本次默认配备至少1种。 - 8、★UPS系统具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，提供相关报告证明并加盖投标单位公章。 | 2套 |
|  |  | UPS电池多路输出改造 | - 针对UPS电池整体进行多路输出改造，配套≥2个200A 3P直流断路器，完成多路输出至各个UPS主机。 | 项 |
|  |  | 楼宇弱电间及消防UPS用电输出改造 | - 针对楼宇弱电间上行供电配电区改造，实现供电从新配电柜输出。 |  |
|  |  | 机柜PDU（32A | - 国标，带接线盒及电源指示灯，8位10A，配套国标工业连接器组件。 | 52套 |
|  |  | 动力配电柜 | - 1、为保持机房设备完整美观：配电柜柜体外观需与机房机柜基本一致，柜体尺寸宽*深*高约：600*1200*2000mm。 - 2、机柜密封性及材料：全封闭机柜，配防护等级≥IP20，表面喷黑色磨砂塑，柜门与柜体需有效接地连接，优质覆铝锌板材，板材采用≥1.2mm优质冷扎钢柜体，柜体的前、后门为网孔状通风散热。 - 3、机柜安全性：机柜背部配线布局合理、整⻬、配置独⽴的零排和地排操作使⽤安全、可靠，柜体正面柜门应安装钢质隔板。 - 4、电气元件配装：机柜内母线采用TMY型优质铜排，规格按图纸要求或开关满载负载电流，搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。母线的固定应采用阻燃的DMC 绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。 - 5、★内部实配：各类开关使用主流机房用工业级品牌，市电输入端：主输入≥1路MCCB200A 3P用于市电输入，2路150A 3P实现两组UPS接入及1路150A 4PUPS维修旁路，B级别防雷，UPS输出端：1路150A 3P用于中心机房机柜配电输出，1路100A 3P用于楼宇弱电及消防用电输出，C级防雷，配套30*25A/1P用于中心机房PDU。 | 1套 |
|  |  | PDU至配电柜电缆 | - 高阻燃VVR3*6mm2，国标，铜芯 | 1000米 |
|  |  | 配电柜双电源切换开关控制器修复 | - 修复UPS电池间上行配电柜中双电源开关控制器不加电及仪表故障。 | 1项 |
|  |  | 动环扩容接入 | - 扩容在用现有动环软、硬件，并保证动环可监测如下： - 1、新购2台UPS主机，信息包括且不限于设备状态、各类电压、电流、频率、功率、温度、设备告警等； - 2、监控UPS电池室电池组状态信息，包括电压、电流、温度等。 | 1项 |
| 2 | 东区灾备机房改造类 | UPS电池 | - 1、★规格：12V，≥100AH 阀控式铅酸蓄电池，电池需匹配兼容医院在用UPS，提供兼容性承诺加盖投标单位公章。 - 2、超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 - 3、 免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 - 4、 极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 - 5、电池配套提供相应标准连接缆，≥BVR35mm2。 - 6、配套标准电池柜，电池柜可预装不低于32节100AH电池。 | 32节 |
|  |  | UPS电池室改造 | - 1、根据院方要求，指定房间位置部署UPS电池； - 2、电池室配套≥1个监控摄像头（不低于400万像素）、温湿度、烟感、门禁、漏水检测用于接入动环管控； - 3、电池室配备标准壁挂式配电控制柜，配置1个≥100A 3P国标直流断路保护器； - 4、为降低电池室倒灌进水风险，电池安装位置需固定抬高不低于30cm； - 5、配备约50米国标电缆用于连接UPS电池至UPS主机，总功率负载≥40KW。 | 1项 |
|  |  | UPS配电柜 | - 1、标准成套低压配电箱动力柜； - 2、★内部实配：≥1路MCCB 100A 3P主输入，下行1路100A 3P UPS接入，1路100A4P UPS旁路，输出端：1路100A 3P输出，配套10*25A/1P用于机柜供电，配套≥B级防雷器； - 3、各类开关使用主流机房用工业级品牌。 | 1套 |
|  |  | UPS主机迁移改造 | - 利旧原中心机房UPS主机，拆装至东区，根据院方要求安装至指定位置： - 1、运输拆装调试完成，保障UPS正常可用； - 2、改造目前5个机柜并重新梳理PDU实现各机柜设备双路供电（市电+UPS），PDU供电使用≥高阻燃VVR3*6mm2国标铜芯电缆。 | 1项 |
|  |  | 动环调整及扩容接入 | - 扩容医院在用现有动环软、硬件，并保证动环可纳管如下： - 1、迁移的UPS主机信息； - 2、新增的UPS电池室环境信息，包括机房监控、门禁、温湿度、烟感； - 3、新增的UPS电池组状态信息。 | 1项 |
| 3 | 东区门诊楼弱电间改造类 | UPS主机及电池迁移安装 | - 1、迁移原东区灾备机房小型UPS及电池至东区门诊楼指定位置，安装调试； - 2、配备国标电缆用于连接UPS电池组至UPS主机。 - 3、UPS接入市电，改造输出至门诊楼6个弱电间机柜及门诊收费处、药房； | 1项 |
|  |  | UPS供配电接入改造 | - 1、配备独立配电箱，保证每路输出为独立空开，不影响UPS下接其他线路供电； - 2、每路供电线路≥RVV3*2.5mm2，国标电缆； | 1项 |
| 4 | 配件、辅材 | 安装辅材及配件 | - 针对此次UPS改造所涵盖的所有区域需要的上述未明确描述的所有配件及辅材、包括线管、电线、空开、漏保、配电箱、接线铜牌等。 | 1批 |
| 5 | 其他集成实施服务 |  | - 完成院方交办的此项目中其他工作事宜，包括且不限于如下： - 1、绘制完整的所有改造区域的电路图； - 2、完善所有改造实施过程中的线缆标识及机柜标识、说明卡等； - 3、医院中心机房其他安全隐患修复，包括UPS控制室内的配电箱内的线路安全检查、损坏避雷器更换及其他问题； - 4、院方人员培训及其他工作。 | 1项 |

第五章   合  同

| 甲方: | 全椒县人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址：全椒县襄河镇庄曹路999号 | 邮编: |
|  | 电话： |  |
|  | 传真： |  |
| 乙方: | XXX |  |
|  | 地址： | 邮编: |
|  | 电话： |  |
|  | 传真： |  |

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 总 价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

全椒县人民医院_______项目经公开招标，确定_______为中标人。按照中华人民共和国民法典的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）招标文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为大写：          （小写      元）。

- 4、付款方式：根据院方要求在项目整体建设完成并稳定运行一个月，验收合格并收到正式发票后，一次性支付。

乙方户名：

帐    号：

开户行：

营业执照注册证号：

- 5、免费质保期：   年，自验收合格之日起。

6、合同供货（服务）期限及地点

6.1交货期：自合同签订后3年服务期限。

6.2供货地点：买方指定地点

- 7、验收要求及违约责任。

- 8、违约责任及解决争议方法。

9、合同的生效。合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。本合同一式_肆_份，买卖双方各执_贰_份，具有同等法律效力。

| 甲 方 （盖章） |  | 乙 方 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人（签字） |  | 经办人（签字） |  |
| 日 期 | 年 月 日 | 日 期 | 年 月 日 |

二、合同条款

- 合同文件

- 1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二. 标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完 全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常 使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期 限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收 之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的， 应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务 并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

- 三、标的物的交付、检验和验收

- 8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面 的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物 质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明， 该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

- 四. 对标的物提出异议的时间和办法

- 10、对标的物提出异议的时间和办法

- (1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

- 合同价款和支付

- 11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

- 买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

- 根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求买方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责 任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退 回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低 标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。 若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

- 合同的解除和转让

- 18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方

以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

- 争议解决

- 21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：(1)双方同时申请仲裁； (2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式肆份，买卖双方各执二份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

注明正本或副本

## 资信证明文件

（投标文件一）

项目名称

供应商：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明和本人身份证扫描件（或授权委托书和授权委托人身份证扫描件）（格式见附件）；

（2）投标人具有合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证书）；

（3）实施人员要求：必须熟悉通信电源或者UPS电源的原理、规范、安装、调试及测试，持有国家颁发的有效的电工操作证（提供证书复印件加盖投标单位公章）；

（4）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（5）服务承诺书（格式见附件）；

（6）招标文件中要求的资信评审和资信评分的支持资料。

（7）供应商认为需要提供的其他资信证明材料（如有）

附件1

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：   职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （供应商）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

供应商（盖章）：

法定代表人（身份证号码）：             （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）:

年    月    日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加               项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监督部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照招标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                                基本账户：

供应商（盖章）：                         法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件                  服务承诺书

致：               （采购人）：

本承诺声明：                   （供应商名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人：                               (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

注明正本或副本

## 技术文件

（投标文件二）

项目名称

供应商：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）配送、安装、迁移及供电切换实施整体方案；

（3）培训及售后服务响应方案；

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磋商要求规格型号技术参数 | 响应规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效响应处理；2.如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                         （盖章）

法定代表人：                                              (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                         （盖章）

法定代表人：                                              (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

注明正本或副本

## 商 务 标

（投标文件三）

项目名称

供应商：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；
（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）供应商认为需要提供的其他材料。

附件1

开标一览表

（注：开标一览表必须编入投标文件，唱标时，以投标文件中的开标一览表进行唱标）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标价/供货（服务）期 | 总报价 （大写）： 元。 (小写) ： 元。 服务期限：自合同签订后3年服务期限； |

法定代表人（签字或盖章）：         供应商（盖章）：

日  期：      年   月   日

附件2

投  标  函

致：       (采购人)

1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供“       （项目编号）”项目的货物与服务，总报价为人民币（大写）       (小写）      元；合同履行期限：       。

3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

供应商名称：                        （盖章）

供应商法定代表人：                      （签字或盖章）

日    期：

通讯地址：

电    话：

传    真：

分项报价清单（格式）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（1+2+..+…）： 元；小写： 元；（填入投标函） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

- 投标报价采用综合单价法，综合单价包括：验收、服务期内免费服务等相关过程中产生的人员工资、材料费、设备费、差旅费、交通费、管理费、利润、风险费用、代理费、专家评审费及国家对成交供应商征收的各种税费及完成本项目工作所需所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日